## Dühring
refrigerant | sorbent | sorbent-subtype | type | a0 | a1 | a2 | a3 | b0 | b1 | b2 | b3 | C | D | E | m | n | q | r | validity-temperature-min | validity-temperature-max | comment | literature
- | - | - | - | in - | in - | in - | in - | in - | in - | in - | in - | in - | in K | in K² | in - | in - | in - | in 1/Pa | in K | in K | - | -
Water | LiBr |  | abs | -2.0076 | 0.16976 | -0.0031334 | 1.9767e-05 | 321.128 | -19.322 | 0.37438 | -0.0020637 | 6.2115 | -2886.373 | -337269.46 | 32 | 1.8 | 459.72 | 0.000145 | 277.15 | 450.15 |  | Handbook AF. American society of heating, refrigerating and air-conditioning engineers. Inc: Atlanta, GA, USA. 2009
Water | NaOH-KOH-CsOH |  | abs | 6.1642 | -0.27467 | 0.004916 | -2.8591e-05 | -53.8034 | 5.0048 | -0.12283 | 0.0010961 | 6.4272 | -1208.9194 | -166159.963 | 0 | 1 | 273.15 | 0.001 | 282.15 | 443.15 |  | Herold, Keith E.; Radermacher, Reinhard; Howe, Lawrence; Erickson, Donald C. (1991): Development of an absorption heat pump water heater using an aqueous ternary hydroxide working fluid. In: International Journal of Refrigeration 14 (3), S. 156–167. DOI: 10.1016/0140-7007(91)90070-W.